PAKIET KLIENTA

LineMind AI w zakładzie produkcyjnym

Przebieg wdrożenia, wymagania, bezpieczeństwo i odbiór pilota

| Wersja | 1.0 / LineMind AI v0.4 Pilot |
| --- | --- |
| Zakres | Monitoring i diagnostyka bez sterowania PLC |
| Dla | Kierownik UR, automatyk, IT/OT, produkcja |
| Data | 6 czerwca 2026 |
| Autor | Tomasz Urbanski |

LineMind AI  |  Inteligentna diagnostyka maszyn przemysłowych

# Zakres dokumentu

01   Czym jest LineMind AI

02   Zakres pilota

03   Co zapewnia klient

04   Etapy wdrożenia

05   Bezpieczeństwo i dane

06   Testy i kryteria odbioru

07   Szkolenie i codzienna praca

08   Wsparcie i dalszy rozwój

Zakres pilota: System obserwuje maszynę i wspiera diagnostykę. Nie zmienia programu PLC, parametrów falowników ani nastaw procesu.

# 1. Czym jest LineMind AI

LineMind AI jest systemem dla utrzymania ruchu, który łączy dane PLC, historię awarii, dokumentację i analizę AI. Pokazuje aktualny stan linii, trendy, anomalie, zgłoszenia i wiedzę serwisową.

| Obszar | Korzyść |
| --- | --- |
| Monitoring | Jeden widok linii, maszyn, napędów i jakości. |
| Wczesne ostrzeganie | Informacja o nieprawidłowym trendzie przed zatrzymaniem. |
| Historia | Alarmy, anomalie, awarie i działania zapisane przy maszynie. |
| AI | Prawdopodobne przyczyny i zalecane działania na podstawie danych i historii. |
| Mobile | Zgłoszenia oraz status dostępne dla operatora i UR na telefonie. |

# 2. Zakres pilota

jedna uzgodniona maszyna lub linia;

8-20 podstawowych sygnałów procesowych;

dashboard komputerowy i mobilny;

historia alarmów, anomalii i zgłoszeń;

diagnostyka lokalna i opcjonalna analiza AI;

okres obserwacji oraz raport podsumowujący.

Rozszerzenie na kolejne maszyny następuje po potwierdzeniu jakości danych i wartości biznesowej pilota.

# 3. Co zapewnia klient

| Zespół | Potrzebne wsparcie |
| --- | --- |
| Sponsor/kierownik | Zakres, priorytety, zgody i odbiór projektu. |
| Automatyk | Adresy PLC, tagi, typy danych, skalowanie i test wartości. |
| IT/OT | Edge PC, sieć, firewall, konta, backup i zasady dostępu. |
| Utrzymanie ruchu | Historia problemów, test workflow i ocena diagnoz. |
| Operator | Test zgłoszenia i przekazanie informacji o pracy maszyny. |

☐ backup programu PLC i parametrów napędów przed rozpoczęciem;

☐ zatwierdzony dostęp sieciowy tylko do odczytu;

☐ osobę kontaktową dostępną podczas SAT;

☐ uzgodnione okno testowe bez ryzyka dla produkcji.

# 4. Etapy wdrożenia

| Etap | Działanie | Rezultat |
| --- | --- | --- |
| 1. Kickoff | Wybór maszyny, problemu i zespołu | Karta zakresu |
| 2. Discovery | Sygnały, sieć, backup, bezpieczeństwo | Plan techniczny |
| 3. Instalacja | Edge PC i LineMind AI | Działające demo |
| 4. Integracja | Import adresów PLC | Połączenie read-only |
| 5. FAT/SAT | Testy funkcji i danych | Protokół odbioru |
| 6. Obserwacja | Zbieranie danych i zdarzeń | Baza odniesienia |
| 7. Przegląd | Wnioski i plan rozszerzenia | Raport pilota |

# 5. Bezpieczeństwo i dane

połączenie PLC w pilocie jest wyłącznie do odczytu;

dostęp ogranicza się do zatwierdzonych adresów i portów;

system nie powinien być publikowany bezpośrednio do Internetu;

hasła i klucze są przechowywane poza repozytorium;

wysyłanie danych do zewnętrznego AI jest opcjonalne i wymaga uzgodnienia;

klient zachowuje własne procedury backupu i cyberbezpieczeństwa.

Ważne: LineMind AI nie zastępuje systemu bezpieczeństwa maszyny, PLC safety, STO, HMI ani procedur LOTO.

# 6. Testy i kryteria odbioru

☐ wartości LineMind AI odpowiadają wartościom na HMI/PLC;

☐ jednostki i znaczniki czasu są poprawne;

☐ stan maszyny oraz kod alarmu są wiarygodne;

☐ historia zapisuje zdarzenia bez przerw;

☐ aplikacja działa na stanowisku warsztatowym i telefonie;

☐ role użytkowników odpowiadają ustaleniom;

☐ system wraca do pracy po kontrolowanym restarcie;

☐ klient otrzymał backup, instrukcję i szkolenie.

Wynik może zostać przyjęty bez uwag, warunkowo z listą działań albo odrzucony do czasu usunięcia problemów.

# 7. Szkolenie i codzienna praca

| Użytkownik | Zakres szkolenia |
| --- | --- |
| Operator | Status linii, zgłoszenie awarii, anulowanie fałszywego wezwania. |
| UR | Przyjęcie zgłoszenia, diagnoza, historia, zamknięcie i opis działania. |
| Kierownik | Statystyki, dostępność, awarie, jakość i raporty. |
| Automatyk/serwis | Mapa tagów, test połączenia, backup i diagnostyka. |

Dobra praktyka: Każda rzeczywista awaria powinna zostać zamknięta z przyczyną i wykonanym działaniem. To właśnie z tych wpisów powstaje wiedza AI dla zakładu.

# 8. Wsparcie i dalszy rozwój

Po okresie obserwacji zespół analizuje jakość danych, liczbę zdarzeń, trafność alertów i korzyści dla UR. Na tej podstawie ustalany jest zakres produkcyjny.

kolejne maszyny i linie;

centralna baza PostgreSQL/InfluxDB;

HTTPS i integracja z kontami firmowymi;

raporty KPI, OEE i koszty przestojów;

większa baza dokumentacji i błędów napędów;

modele predykcyjne trenowane na danych klienta;

kontrolowane sugestie zmian parametrów.

Oddzielny etap: Automatyczna zmiana parametrów PLC lub falownika wymaga oceny ryzyka, ograniczeń, autoryzacji, testów offline/FAT/SAT i niezależnej możliwości natychmiastowego wyłączenia.

# Informacje kontaktowe projektu

| Pole | Wartość |
| --- | --- |
| Integrator | Tomasz Urbanski |
| Klient |  |
| Kierownik projektu |  |
| Automatyk klienta |  |
| Kontakt IT/OT |  |
| Maszyna/linia |  |
| Termin pilota |  |